温州市国有企业

采 购 文 件

| 项 目 编 号： | WGSS-GYJT-Z-2024083 |
| --- | --- |
| 项 目 名 称： | 脱水机采购 |
| 采 购 方 式： | 公开招标 |

采 购 人: 温州市排水有限公司南片污水处理厂

采购代理机构：温州历程招标有限公司

二〇二四年

目  录

采购公告	3

征求意见公示	5

第一部分    投标人须知	7

前 附 表	7

一、 说   明	9

二、 采购文件	9

三、 投标文件的编制	10

四、 投标文件的递交	13

五、 开标和评标	14

六、 授予合同	17

第二部分 合同模板	18

第三部分 附件	26

第四部分 采购内容及要求	39

第五部分 评标原则及方法	43

一、总 则	48

二、评标组织	48

三、评标程序	48

四、评标办法	48

五、评分细则	48

六、定标办法	50

七、投标人义务	51

温州市公用集团所属温州市排水有限公司南片污水处理厂关于脱水机采购项目（自主）的采购公告

根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》，温州历程招标有限公司受温州市排水有限公司南片污水处理厂的委托，就脱水机采购项目以公开招标方式进行采购，欢迎国内合格的投标人前来投标。

一、公告类型：采购公告

二、采购方式：公开招标

三、项目编号：WGSS-GYJT-Z-2024083

四、项目名称：脱水机采购

五、采购性质：国企采购（非政府采购）

六、预算总金额：64万元

七、采购内容（具体采购内容及详细技术要求见采购文件相关部分）：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算总金额 | 简要要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱水机采购 | 1台 | 64万元 | 具体详见采购文件 |

八、投标人资格要求

1、符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条对供应商参加温州市国有企业采购活动应当具备的条件的要求；

2、不接受联合体投标；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。违反该款规定的，相关投标均无效。

九、报名时间、地点

1、报名时间：2024年09月26日起至2024年10月17日（上午9：00-11：30，下午2：00-5：00），节假日除外，截标之前报名有效）。

2、报名地点：温州历程招标有限公司（温州市鹿城区南汇街道勤民路鹿城壹号18幢803室）

3、申请获取采购文件方式投标人在“乐采云”（www.lecaiyun.com）上登录申请获取本项目采购文件，将以下书面资料提交至采购代理机构并办理购买采购文件事宜，采购代理机构将对书面资料进行审核。

十、报名时须提交以下文件资料（须装订成册）

1、投标报名申请表；

2、报名单位介绍信或授权书；

3、有效的法人营业执照（复印件加盖公章）；

十一、采购文件发售时间及地点

1、采购文件发售时间：2024年09月26日起至2024年10月17日（上午9：00-11：30，下午2：00-5：00，法定节假日除外，截标之前报名、购买采购文件有效，未购买采购文件的潜在投标人拒绝参加投标。）

2、采购文件发售地点：温州历程招标有限公司（温州市鹿城区南汇街道勤民路鹿城壹号18幢803室）

3、采购文件售价：人民币500元整（售后不退）

十二、投标文件递交截止时间、开标时间及地点

1、投标文件递交截止时间：2024年10月17日14点00分

递交地点：温州市鹿城区七都街道沙洲路478-1号附属楼202室

2、开标时间：2024年10月17日14点00分

开标地点：温州市鹿城区七都街道沙洲路478-1号附属楼202室

注：本项目采用“钉钉开标”形式，各投标供应商无需现场等候，待递交完投标文件后尽快离开开标现场，现场开标采用“钉钉”直播的方式，待直播完成后发布有关须公布的信息。

十三、其他事项：

1、本公告有效期自公告发布之日起5个工作日。

2、投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

3、质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人的采购监管部门投诉。

4、温州市公用事业发展集团有限公司纪检监察室负责对投标人反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标人认为温州市公用事业发展集团有限公司纪检监察室答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

十四、联系人及联系电话

采购人：温州市排水有限公司南片污水处理厂

地址：温州市鹿城区七都街道沙洲路478-1号

联系人：张先生

联系电话：0577-86500191

采购代理机构名称：温州历程招标有限公司

地址：温州市鹿城区南汇街道勤民路鹿城壹号18幢803室

联系人：郑永强、温碧霞

联系电话：0577-89887255、13757727199

采购监督管理部门：温州市公用事业发展集团有限公司纪检监察室

联系人：郑先生

联系方式：0577-86502896

十五、投标保证金

投标保证金：人民币陆仟元整（¥6000.00元）；保证金缴纳截止时间：2024年10月17日14点00分前。投标人缴纳投标保证金后，请携带保证金缴纳凭证（银行转账支票进账单、电汇单等，缴纳保证金用途必须注明项目名称）复印件两份和“乐采云”平台报名成功后的界面截图（内容含投标人名称、项目名称、投标截止时间、保证金金额等）并加盖公章，然后在提交投标文件时将保证金缴纳凭证递交给采购代理机构。

户  名：温州历程招标有限公司

帐  号：76010122001040137

开户行：宁波银行股份有限公司温州分行

十六、相关附件：采购文件

温州市排水有限公司南片污水处理厂

温州历程招标有限公司

2024年09月26日

温州市公用集团所属温州市排水有限公司南片污水处理厂关于脱水机采购项目（自主）的征求意见公示

温州历程招标有限公司受温州市排水有限公司南片污水处理厂的委托，就脱水机采购项目以公开招标方式进行采购。现将本项目采购文件公布如下（详见附件），并公开征求供应商及专家意见。

一、征求意见范围：

1.是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2.供应商资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；

3.影响温州市国有企业采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、征求意见的回复：

各供应商及专家提出修改理由和建议，请于2024年10月8日16: 30前（节假日除外）将书面材料签字（盖章）并密封后送至温州历程招标有限公司，外地可传真送达，传真：0577-89887255 ，传真件必须签字（盖章）。同时将电子文档发送至以下信箱：540244425@qq.com或邮寄至我公司。

三、联系方式：

联系人：郑先生/温女士

联系电话：13757727199

联系地址：温州市鹿城区南汇街道勤民路鹿城壹号18幢803室

对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

温州市排水有限公司南片污水处理厂

温州历程招标有限公司

2024年9月26日

- 第一部分    投标人须知

- 前 附 表

| 条款 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 一、项目名称：脱水机采购 二、采购内容： 序号; 项目名称; 数量; 预算总金额; 简要要求. 1; 脱水机采购; 1台; 64万元; 具体详见采购文件. |
| 2 | 投标有效期：自投标截止日起120天。 |
| 3 | 投标保证金数额：人民币陆仟元整（¥6000.00元） |
| 4 | 采购代理服务费：人民币陆仟伍佰元整（¥6500.00元）,由成交单位在领取成交通知书时支付。 采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。 户名：温州历程招标有限公司 账号：33050162870409101001 开户行：中国建设银行温州黎明支行 乐采云国企采购平台技术服务费： 由乐采云公司向中标供应商收取，该费用由采购代理公司在发布中标公告前先行代为缴纳，中标供应商在领取中标通知书时将该费用按实际缴纳金额（含税费）支付给代理机构。 （一）不涉及具体金额的采购项目，技术服务费800元/件； （二）涉及具体金额的采购项目，根据标的额，按照以下比例收取技术服务费： 中标价100万元以下(含100万元)：按800元收取； 中标价超过100万元的：中标价千分之一（0.1%），以30000元封顶。 |
| 5 | 投标文件的组成：完整的《投标文件》由“技术标”、“商务报价标”、“电子版投标文件”三部分构成。 |
| 6 | 投标文件的编制：投标人应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册，分别装于“技术资信标”、“商务报价标”内。 |
| 7 | 投标文件的签章：法人授权代表签字并加盖投标人公章。 |
| 8 | 投标文件的形式：☑ 线下纸质投标文件 |
| 9 | 投标文件份数： （1）技术资信标一式6份，正本1份，副本5份； （2）商务报价标一式6份，正本1份，副本5份。 （3）电子版投标文件一份：包含商务报价标、技术标，电子版采用扫描方式，内容跟纸质投标文件保持一致并带有公章，闪存介质存储，不得带有密码，单独密封，随投标文件一同提交。（不予退还） |
| 10 | 投标文件的密封及标记：投标文件“技术资信标”、“商务报价标”“电子版投标文件”封口处贴上封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章，并由法定代表人或其授权代表签字。封皮上写明投标项目名称、编号、投标人名称、电话联系人，并注明“开标时启封”字样。 |
| 11 | 投标截止时间：2024年10月17日14点00分整 |
| 12 | 投标地点：温州市鹿城区七都街道沙洲路478-1号附属楼202室 注：本项目采用“钉钉开标”形式，各投标供应商无需现场等候，待递交完投标文件后尽快离开开标现场，现场开标采用“钉钉”直播的方式，待直播完成后发布有关须公布的信息。 |
| 13 | 开标时间和地点：同投标截止时间与地点 |
| 14 | 带“▲”条款系指实质性要求条款。“★”是关键技术参数及要求。 |

- 一、 说   明

1.本次采购是根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等法律及有关法规组织和实施的。

2.定义

采购人：是指依《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》进行采购的温州市国有企业；

采购代理机构：受采购人委托，在委托的范围内办理采购事宜的机构；

投标人：是指参加本采购项目投标的供应商；

投标人代表：是指参加本项目投标活动的供应商法定代表人或法定代表人授权代表；

投标联合体：是指两个以上供应商组成联合体，以一个供应商的身份参加投标；

甲方：是指合同签订的一方，一般与采购人、用户相同；

乙方：是指合同签订的另一方，与成交供应商相同；

制造商：是指拥有投标产品自主知识产权的单位；

3.合格投标人

3.1符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条对供应商参加温州市国有企业采购活动应当具备的条件的要求；

3.2不接受联合体投标；

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。违反该款规定的，相关投标均无效；

4.投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（见附件）

根据采购相关法律、法规、规章、文件规定并满足采购文件规定资格条件的区域性分支机构、个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标并由单位负责人签署的相关投标资料与本采购文件规定由法定代表人签署的文件材料具有同等效力。

5.投标费用

5.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 二、 采购文件

1.采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

2.采购文件的澄清

2.1 任何要求对采购文件进行澄清的投标人，均应以书面形式（信函、传真，下同）通知，但该通知在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以使采购人或采购代理机构收到，采购人或采购代理机构将以书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各投标文件收受人或召开答疑会。如果采购文件澄清期内未收到有关澄清要求，视为投标人完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件有关表述以及未尽事宜如有异议，以采购人或采购代理机构解释为准。

3.采购文件的修改

3.1采购人或采购代理机构对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改的，应当在采购文件要求递交投标文件截止时间十五日前，在指定的采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有采购文件收受人。该澄清或修改内容为采购文件的组成部分。采购文件收受人收到该书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

3.2采购人、采购代理机构可以视采购的具体情况决定是否延长投标截止时间和开标时间，并在采购文件要求递交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有采购文件收受人，同时在指定的采购信息发布媒体上发布变更公告。采购文件收受人收到变更时间的书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

4.其他要求

4.1温州市公用事业发展集团有限公司纪检监察室负责对投标人反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标人认为温州市公用事业发展集团有限公司纪检监察室答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

- 三、 投标文件的编制

1.投标人应认真阅读采购文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被否决的风险由投标人自行承担。

2.投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被否决，并自行承担相应的法律责任。

3.投标文件的构成：

3.1投标文件由技术标、商务标及电子版投标文件（不予退还）三部分构成：

- 技术标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 投标函 | 附件一 |
| 2 | 资格证明文件 | 附件四 |
| 2.1 | 法定代表人授权书 |  |
| 2.2 | 投标人情况表 |  |
| 2.3 | 有效营业执照 |  |
| 2.4 | 投标人“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（采购公告发布之日至投标截止时间前） |  |
| 3 | 偏离表 | 附件五 |
| 4 | 综合情况 | 附件六 |
| 5 | 业绩情况 | 附件七 |
| 6 | 所投产品情况 | 附件八 |
| 7 | 项目实施方案 | 附件九 |
| 8 | 配件产品情况 | 附件十 |
| 9 | 售后服务承诺与保证措施 | 附件十一 |
| 10 | 培训计划及优惠条件 | 附件十二 |
| 11 | 制造商声明或授权书 | 附件十三 |
| 12 | 投标人认为需要提供的其他技术资料 |  |

（2） 商务（报价）标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价一览表 | 附件二 |
| 2 | 分项报价表 | 附件三 |

（3）电子版投标文件

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术标 |  |
| 2 | 商务（报价）标 |  |
| 备注：电子版采用扫描方式，内容跟纸质投标文件保持一致并带有公章，闪存介质存储，不得带有密码，单独密封，随投标文件一同提交。（不予退还） |  |  |

3.2 投标文件格式

投标人应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册，分别装于技术标和商务标内。

4.投标报价

4.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币，供货、税金、包装、运输、保险、装卸、验收（含第三方验收）、技术服务、售后服务、质保期保障、材料费等合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。在合同服务期间内不得违反国家相关政策规定，投标供应商应根据上述因素自行考虑含入投标报价。

4.2投标人必须按附件中的投标报价一览表（均统一格式）内容填写价格，并由投标人代表签署。

4.3投标货币以人民币进行投标。

4.4采购人和采购代理机构不接受任何选择投标，对任何服务只允许一个价格。

4.5采购人和采购代理机构要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.6投标报价报出后，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以否决。

4.7最低报价不能作为成交的保证。

5.投标保证金

5.1投标人须提供由投标人单位汇出的投标保证金人民币陆仟元整（¥6000.00元）。否则采购人、采购代理机构将不接受其投标。

5.2 投标人缴纳投标保证金后，请携带保证金缴纳凭证（银行转账支票进账单、电汇单等，缴纳保证金用途必须注明项目名称）复印件两份和“乐采云”平台报名成功后的界面截图（内容含投标人名称、项目名称、投标截止时间、保证金金额等）并加盖公章，然后在提交投标文件时将保证金缴纳凭证递交给采购代理机构。

户  名：温州历程招标有限公司

帐  号：76010122001040137

开户行：宁波银行股份有限公司温州分行

5.3 投标人必须在保证金缴纳截止时间前缴纳，该保证金凭证（银行转账支票进账单、电汇单等，缴纳保证金用途必须注明项目名称）作为递交投标保证金的凭据在投标时和投标文件同时提交。

未提交保证金凭据的其投标将不予接受。

5.4成交供应商的投标保证金在成交供应商与采购人签订了采购合同后7个工作日内无息退还，未成交供应商的投标保证金将在成交通知书发出后3个工作日内无息退还。

5.5如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

（2）成交供应商未按成交通知书中规定的时间与采购人签订合同；

（3）成交供应商在规定期限内未能根据采购文件要求提供履约保证金；

（4）投标人在采购文件中提供虚假技术指标及参数或在投标时提供虚假承诺，经评标委员会确认属实的；

（5）经采购监管部门审查认定投标人有违反《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律法规的行为。

6.投标有效期

6.1自开标之日起 120 天内投标应保持有效。

6.2特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。有关退还不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

7.投标文件的签署和规定

7.1投标人应提供技术标、商务标各一式六份的投标文件，分别装订成册。其中正本一份、副本五份，每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

7.2投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由投标人代表签署，副本可用正本的复印。

7.3 投标文件如有修改和增删必须由投标人代表在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

7.4 投标文件因字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被否决。

8.投标文件的密封及标记

8.1投标人必须将投标文件的“技术标”“商务标”“电子版投标文件”分别单独密封，且在各自的密封袋上标明“技术标”、“商务标”、“电子版投标文件”字样。封口处贴上封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章，并由法定代表人或其授权代表签字。封皮上写明投标项目名称、编号、投标人名称、电话联系人，并注明“开标时启封”字样。

8.2如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购机构对投标文件的误投和提前启封不负责任。

- 四、 投标文件的递交

1.投标文件的递交

1.1投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点，并同时递交投标保证金凭据、法定代表人授权书和投标人代表有效身份证件和营业执照（以上证明文件复印件加盖公章，需提供原件备查），确认投标资格。

2.投标文件的修改和撤回

2.1在投标截止时间前，投标人可以用书面形式提出修改或撤回其投标并送达到采购人，但不得影响开标活动的正常进行。

2.2“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、编号、投标人名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

2.3  从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标人不撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。

3.发生下列情况之一的投标文件将拒收:

3.1 在投标截止时间以后送达的投标文件；

3.2 未密封的投标文件；

3.3 由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

3.4 以电讯形式递交的投标文件。

4.组织供应商签署不存在影响公平竞争的《采购活动现场确认声明书》。

- 五、 开标和评标

1.评标委员会

1.1采购人和采购代理机构组建评标委员会。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律、法规的规定。

2.评标过程的保密性

2.1开标后直至向成交供应商授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向采购人和采购代理机构施加影响，其投标将被拒绝。

3.开标、评标

3.1 开标时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。

3.2 开标时，应当由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和采购文件规定的需要宣布的其他内容。

开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

3.3 开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标（符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第三十三条规定除外）。

3.4 评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

3.5 没有满足采购文件的实质性要求的投标作无效标处理。评标委员会决定投标的实质性要求只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.6 评标委员按照采购文件中规定的评标方法和标准，对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.7 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照采购文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（3）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（4）明显不符合采购文件中主要技术规格、技术标准的；

（5）投标文件实质性内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（6）报价超过采购文件中规定的各分项预算金额或者最高限价的；

（7）投标人代表没有法定代表人合法、有效委托的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

3.8有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.9 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本小节第4.1条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.10 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4.投标文件的澄清

4.1在评标期间，评标委员会可要求投标人对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

4.2经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，其投标将被拒绝。

5.确定成交候选人

5.1由评标委员会确定成交候选人。

5.2评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定按评审后得分（即技术分与商务分之和）由高到低顺序排序，得分第一的投标人确定为该项目的第一成交候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列）向采购人推荐。

6.确定成交供应商

6.1采购人按照评标报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商；也可以事先授权评标委员会按照推荐的成交候选供应商顺序直接确定成交供应商。成交候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

6.2如成交供应商放弃成交、或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以重新组织采购活动。

7.成交供应商确定后，采购人将在指定媒体公告成交结果，采购人向成交供应商发出成交通知书。

8.采购人对决标结果不做任何解释，也不保证最低价成交。

9.评标细则详见“评标原则及方法”。

- 六、 授予合同

1.成交通知书

1.1成交供应商确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。

1.2成交通知书是合同的一个组成部分,对采购人和成交供应商均具有同等法律效力。

2.签订合同

2.1成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，同时提交履约保证金。

2.2采购文件、成交供应商的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人和评委双方签字的询标纪要和成交通知书均作为合同附件。

2.3拒签合同的违约责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，其投标保证金将不予退还。

3.质疑与投诉

3.1投标人认为采购文件、采购过程、成交和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

3.2采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人的采购监督管理部门投诉。

3.3投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人并由法定代表人签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。

- 第二部分 合同格式

注：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式, 具体条款以甲方为主协商确定。但合同条款的基本内容应与以下要求的内容相一致。

甲方：  温州市排水有限公司南片污水处理厂 （采购人）

乙方:                                    （中标人）

温州市排水有限公司南片污水处理厂的“               ”（项目名称、编号）在国内以公开招标方式进行采购，经评标委员会评定               （中标人名称）为中标人。双方本着诚信及互利互惠的原则，同意按照下面条款和条件，签署本合同。

- 一、本合同签订依据

《中华人民共和国民法典》

- 二、合同文件的优先次

合同文件如存在歧义或不一致则根据以下优先次序来判断：

1、合同书及合同补充条款或说明

2、中标通知书

3、承诺书（含询标记录和优惠条款）

4、投标文件

5、招标文件

- 三、采购内容

1、规格及数量

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单价 | 数量 | 合价 | 交货期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同额：大写： 元整 小写： .00元 |  |  |  |  |  |  |  |

具体设备配置见采购内容及要求，以上费用已包括调试、安装、现场施工、相关检测等服务费用。

2、标准和计量单位

（1）本合同项下交付的货物应符合采购文件《采购内容及要求》（作为本合同附件）规定的技术规格和标准。如在采购文件中无相应说明，则以国家颁布的最新版本标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行，没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

（2） 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3、专利权

乙方应保证，甲方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。乙方应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

4、控制系统程序具备涉密功能，但对甲方不设密。

- 四、交货

1、包装要求

（1）除合同另有规定外，乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸储存等并充分考虑到运输途中的各种复杂情况（例如恶劣天气）和温州地区气候特点以及露天存放问题。乙方应承担由于包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

（2）每一包装箱内必须附有装箱清单、合格证和齐全的技术资料等。

2、交货方式

（1）现场交货：乙方负责办理运输，将货物运抵甲方指定的现场及落地就位，并安装、现场施工、调试，由甲方签收，有关运输、安装、调试等一切费用由乙方承担。甲方于指定现场签收的日期为交货日期。

（2）如因乙方延误交货，乙方将具体交货情况用传真形式通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方承担。

3、交付日期：合同签订后90天内交货并完成安装调试（包括与污泥处置系统适配融合）。

4、交货地点：甲方指定地点

5、技术文件和资料

（1）乙方应当于本合同签订之日起三日内向甲方提供技术文件和资料。提供技术文件和资料的种类和数量在本采购文件《招标内容及要求》中规定，甲乙双方可根据采购要求和需要订立具体的技术文件和资料交付时间和数量。

（2）乙方提供的技术文件和资料不完整，或在运输途中丢失的，乙方应在收到甲方补齐通知之日起3日内将这些文件、资料补齐。

6、考核期、稳定试运行期及质保期期间出现任何异常情况（包括项目原因导致污泥处置系统联动运行出现异常情况等），乙方技术人员应收到甲方通知后4小时内提供远程技术支持，恢复运行，并在12小时内到达甲方现场处理问题，产生的一切费用由乙方承担。设备（包括控制系统）异常是由于设计、制造缺陷或质量不达标等问题造成的，乙方需免费修理、更换、并做好安装调试工作。考核期、稳定试运行期及质保期根据甲方要求协商延长；如不能按时到场的，每一次每延迟一天扣除质保金的15%，质保金扣完为止。如乙方无法修复，甲方有权另行委托他人处置或解除合同（甲方退货，乙方退款，乙方须按甲方规定时间内拆除运输设备离厂，设备拆除运输等费用均由乙方承担），委托所产生的费用由乙方承担，同时甲方保留扣除全部质保金并追偿权利。

- 7、设备在安装调试、考核期、稳定试运行期及质保期期间，因设计、制造缺陷或质量不达标等发生事故，并因此给甲方或第三人造成经济损失或人身伤亡的，由乙方承担全部责任。

- 五、付款方式与结算

合同签订前，乙方应提供合同金额5%的履约保证金，否则甲方有权取消合同。

合同签订设备到货后，乙方完成安装调试，出泥含水率达到79%（小于等于79%），进入1个月考核期，考核期合格（合格要求：处理的出泥含水率小于等于79%、脱水上清液清澈，同时处理量达设计处理量的75%及以上为合格）后，甲方向乙方支付合同价款的75%。如果期间出现不合格情况顺延考核期，至合格后重新计算考核期1个月。如果考核期延长至3个月仍无法达到考核期要求，甲方有权终止合同（退货，乙方须按甲方规定时间内拆除运输设备离厂，设备拆除运输等费用均由乙方承担）；考核期合格后进入6个月稳定试运行期，验收合格（同上）后，甲方向乙方支付合同价款剩余的25%，同时履约保证金转为质保金。如果不合格，每次顺延1个月试运行期并有权扣除履约保证金，稳定试运行期不得超过10个月，超过10个月甲方有权解除合同（甲方退货，乙方退款，乙方须按甲方规定时间内拆除运输设备离厂，设备拆除运输等费用均由乙方承担），并保留追偿权力。考核期和稳定试运行期合格后，甲方需在收到乙方合同价款增值税专用发票后30个工作日内支付阶段货款。质保期从稳定试运行期验收合格后开始计算，质保期    个月，质保金待质保期满后30天内付清（无息）。考核内容详见附件一：运行考核表。

上述款项直接由甲方支付给乙方，乙方需在付款前提供正规有效的全额增值税专用发票。

- 六、质量要求

1、乙方保证所提供的货物为投标文件中指定品牌企业原厂生产的而非其他地方生产，同时保证所提供的货物是全新、未使用过且原包装未拆封的，保证其由一流的工艺和最佳材料制造而成，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物经正常运行和保养，在其使用寿命期内应具有使甲方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物安装调试期、考核期、稳定试运行期、质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺、材料和配套件等的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

2、根据甲方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权向乙方提出索赔。乙方在收到通知后，除赔偿甲方损失外，还应在规定期限内，用与报价时采用的零件、部件或材料免费更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，不能更换的，应采取其他补救措施；无法补救的，甲方自行解决，并可向乙方主张相应的支出费用，并保留追偿权力。出现上述情况的，甲方有权解除合同（按照不同时期合同解除要求），或是延长考核期、稳定试运行期或质量保证期。

3、本合同项下货物质量保证期为自货物通过最终验收（稳定试运行合格），向甲方移交之日起计算   个月（设备另有超过质保期规定或采购文件另有规定的按就高原则执行），在考核期、稳定试运行期和质保期内所产生的相关费用由乙方承担，合同内的所有产品的修理维护等服务均由乙方上门提供。

- 七、验收

1、验收在考核期合格后，应在甲方和乙方双方共同参加下进行，验收时间以甲方出具的书面验收合格报告为准。

2、验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短缺、次品、损坏等情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲方和乙方双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

3、如果合同货物运输过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换货，以保证合同货物成功完整交付。换货的相关费用及因此造成迟延交付的后果由乙方承担。

4、所有提供的货物及验收都应服从甲方的统一安排。

- 八、双方义务

1、甲方

（1）按合同规定向乙方支付货款。

（2）甲方提出项目采购任务和需求，负责项目的总体组织工作，并保留根据实际工作需求，向乙方提出供货方案调整的权利；

（3）甲方应为设备安装、测试、调试等乙方工作提供必要的工作环境及协助人员；

（4）组织对货物的验收。

2、乙方

（1）按合同要求提供货物和服务。

（2）按合同约定开具发票。

（3）对所提供的货物和服务质量问题无条件负责处理。

（4）乙方应切实做好货物交付、安装调试、考核期、稳定试运行期及质保期期间的安全管理工作；

（5）合同约定的其他义务。

（6）其他：

1）乙方应根据项目招标文件的要求细化项目需求，并根据投标文件进行项目实施，负责项目的具体实施工作；

2）乙方根据招标文件的基本技术要求与甲方共同确定项目所需的产品数量及规格要求进行项目实施；

3）乙方保证按合同规定时间完工，并在项目结束时提交完整的相应技术文档及用户手册，并积极配合甲方对项目进行验收；

4）乙方向甲方提供 18 个月的    （原厂商或者非原厂商）免费维护和保修服务，免费维护和保修服务从项目验收合格之日的次日起起计算；

5）乙方为甲方提供本项目中的所有设备使用、管理及维护等方面的免费培训；

6）乙方自行负责为其工作人员配备符合工作、劳动条件的设备、装置、器具、保障其饮食起居等问题，在任何情况下乙方对其工作人员的人身安全、施工安全等负全部责任，甲方对此概不负责。如因情况紧急等原因甲方先行承担的，有权向乙方追偿；

7）乙方应满足上述产品质量标准，并保证该设备的运行不影响甲方工作，因乙方没有履行上述义务造成甲方被第三方追责或损失的，乙方应承担全部责任，甲方先行赔偿的，有权按赔偿金额及损失向乙方追偿；

- 九、乙方履约延误

1、乙方应按照合同规定的时间交货和提供服务。

2、在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将延误的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行分析评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。

3、除了合同条款中不可抗力的情况外，除非延误是取得同意而不收取赔偿费，乙方延误交货或提供服务，将按合同条款第十条规定支付误期赔偿费。

- 十、误期赔偿费

1、除不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价款中扣除误期赔偿费。延期交货每7天，按合同总价的1%支付迟交违约金，不足7天按7天计，依次累计，直至交货或提供服务为止，最高罚款为合同总价的5%。误期赔偿费的达到最高限额的，甲方有权解除合同。

2、甲方依据本合同约定要求退货的，乙方应当自接到甲方书面通知之日起10日内将设备款退还甲方，逾期乙方应按每延迟一天支付合同总价款的1‰向甲方支付违约金。

- 十一、不可抗力

如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震以及其它经双方同意属不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同期限应予延长，延长时限应相当于事故所影响的时间，或双方协商解决。

- 十二、税费

1、与本合同有关的对甲方征收的税费由甲方承担。

2、其余与本合同有关的税费均由乙方承担。

- 十三、违约终止合同

1、甲方在乙方违约的情况下，如果发生下列情况之一，可解除合同：

（1）误期赔偿费的达到最高限额的；

（2）乙方未能在合同规定的期限内或甲方同意延长的期限内提供全部或部分货物；

（3）乙方未能履行合同规定的其他任何义务。乙方在收到甲方发出的违约通知之日起30天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。甲方可向乙方发出书面通知解除或者变更合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。

（4）如考核期延长至3个月仍无法达到考核期要求，甲方有权终止合同；稳定试运行期超过10个月的，甲方有权终止合同；质保期内因质量问题累计更换2次后仍不能正常使用的，甲方有权终止合同。

2、 如果甲方根据上述的规定，解除或者变更了合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但乙方应继续履行合同中未终止的部分。

- 十四、争端的解决

双方约定，在履行合同过程中产生争议时，由双方当事人协商解决；若协商不成，向甲方所在地人民法院起诉。

- 十五、转让和分包及货物不可替代

1、未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务。

2、货物不可替代，乙方在没有取得甲方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的货物替代。

- 十六、廉洁条款

为规范双方工程、货物和服务采购往来活动，建立诚实守信的合作关系，推进廉政建设，维护双方合法权益，经双方共同协商，共同遵守以下廉洁事宜：

1、发包人的义务

（1）发包人应当严格规范从业人员，不得以任何形式索要或者接受承包人礼金、礼品、有价证券和支付凭证等，难以拒收的，必须按有关规定登记上交。

（2）发包人及其工作人员不得参加承包人安排的高消费宴请和娱乐活动。

（3）发包人工作人员的配偶、子女及其亲属不得从事与合同有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动。

2、承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员馈赠礼金、礼品、有价证券和支付凭证等。

（2）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加高消费宴请和娱乐活动。

（3）承包人与发包人发生业务、工程、采购往来过程中，不得有弄虚作假、以次充好、虚假结算等违反诚信原则的行为。

3、违约责任

（1）发包人及其工作人员有违反本规定的，将严格按照公用集团《党风廉政建设责任制实施办法》处理；情节严重的，按照规定承担赔偿责任；涉及犯罪的，将移交司法机关追究法律责任。

（2）承包人及其工作人员违反本规定的，发包人可以依据本合同违约条款规定，视为承包人放弃发包人应付但未付的后续款项（包含但是不限于现金、物资）；涉及犯罪的，将移交司法机关追究法律责任。发包人有权根据违约情况解除承包人该项目的业务合同，因取消合同给发包人造成经济损失的，承包人应当予以赔偿。

- 十七、适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 十八、合同生效及其他

1、合同应在双方签字盖章后开始生效。

2、如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

3、本协议双方提供的地址为送达地址。甲、乙双方均应当及时签收另一方送达的来往信函，拒不签收的，自快递寄出之日起第七天或者快递被退回之日视为送达之日，由此增加的费用与因信函未到达造成的损失将由拒收一方承担。甲、乙双方任何一方的送达地址变更的，应提前三日以书面形式通知对方，未通知的仍以原送达地址为准，由此造成的损失将由未通知方承担。

4、合同壹式柒份，甲方持肆份，乙方持贰份，壹份送采购代理机构备案。

甲方：（印章）                       乙方：（印章）

法定代表人或授权代表（签名）:        法定代表人或授权代表（签名）:

地址：                               地址：

时间:                                时间：

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签定正式合同为准。

- 附件一：运行考核表

| 南片污水处理厂离心脱水机运行考核表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 考核日期： |  |  |  |
| 开机时间 |  |  |  | 停机时间 |  |  |  |
| 进泥流量计累计流量（m3） |  |  |  |  |  |  |  |
| 开机前数值 |  |  |  | 停机后数值 |  |  |  |
| 累计进泥量 |  |  |  | 平均处理量（m3/h） |  |  |  |
| 污泥含水率（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 进泥 |  |  |  | 出泥 |  |  |  |
| 上清液情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运行工况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核结论： |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样人签字： |  |  |  | 检测人员签字： |  |  |  |
| 考核小组签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、考核频次：2次/周及以上，根据甲方要求； |  |  |  |  |  |  |  |

- 安全生产管理协议

1.贯彻落实国家及温州市有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，对承包施工区域的安全生产管理负全面责任。

2.接受我单位的施工资质审查，并负责提供有关资料。严格按照施工资质范围施工，不得承接超资质范围的施工任务。

3.服从我单位安全生产管理，有权拒绝我单位违反安全生产法规的指令。

4.对管辖范围使用的安全防护设施（如脚手架、洞口、临边等）的搭设、拆除、维护和改造负有全部责任。必须符合安全标准及符合派工单位对施工现场整体安全防护的要求。

5.对管辖范围的施工用电负有全部管理责任。二级配电箱必须符合有关安全用电标准，有权拒绝不符合安全标准的用电设备从所辖线路中拉接电源。

6.对自行携带和使用的机械设备负有安全管理和维护保养的责任，并符合国家有关安全标准。使（租）用大型机械设备时，应在使用前向我单位备案。

7.为作业人员提供合格的劳动保护用品，进行危险预知的教育。对特殊工种作业人员进行安全管理，保证特殊工种作业人员持证上岗，负责建立特殊工种作业人员档案，并向我单位备案。

8.按照国家有关安全管理规定，定期组织对施工区域进行安全生产检查。

9.按照有关安全管理规定，定期组织安全生产培训教育和安全生产活动。在安全教育或安全活动中如需要可要求我单位提供帮助。

10.负责安全防护设施设备使用期间的安全维护。对在使用安全防护设施设备期间由于管理不善造成的生产安全事故负责。

11.服从我单位施工现场文明施工管理，并负责施工区域内的文明施工管理工作。保证施工区域消防通道畅通。

12.由于乙方责任造成生产安全事故，导致我单位或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。

13.发生生产安全事故后，必须第一时间向我单位报告，并按照有关规定向有关主管部门报告。

以上安全生产管理协议内容我方已全部审阅，将按规定执行。若有违反上述规定的，由我方承担全部责任。

负责人签字：

单位盖章：

年      月     日

- 第三部分 附件

- 附件一

- 投标函

致：温州市排水有限公司南片污水处理厂

根据贵方为             项目（项目编号：         ）的投标邀请，我方      　　（投标人名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

（—）按“投标人须知”要求编制的投标文件技术标【正本一份，副本五份】；

（二）按“投标人须知”要求编制的投标文件商务标【正本一份，副本五份】

我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起120天内有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果成交，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标人名称（公章）

投标人代表

日  期

- 附件二

### 投标报价一览表

项目编号：WGSS-GYJT-Z-2024083

项目名称：脱水机采购

| 序号 | 项目名称 | 报价（人民币） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 脱水机采购 | 大写： |
|  |  | 小写： |

说明 :

1、全部报价均为税后报价；

2、不提供此表格将被视为没有实质性响应采购文件；

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

- 附件三

- 分项报价表

项目编号：WGSS-GYJT-Z-2024083

项目名称：脱水机采购

| 项目 | 货物名称 | 品牌型号规格、产地 | 制造厂商名称 | 数量 | 出厂单价 （含税） | 总价 （含税） | 免费 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... ... |  |  |  |  |  |  |
| 运杂及保险费（含卸货） |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试费（包括设备的测试、调试、验收等费用） |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训费、技术服务费、售后服务费等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计价 |  |  |  |  |  |  |  |

说明： 1、此表总计价应与“报价一览表”中报价相一致。

2、不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

3、如果免费请在该项内容栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日    期：

- 附件四

- 资格证明文件

- （1）法定代表人授权书

温州市排水有限公司南片污水处理厂：

（投标人全称）法定代表人          授权        （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的（项目名称        、编号          ）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人  (签字或盖章)：

投标人全称（公章）：

日   期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

法定代表人身份证（正反面）：

授权代表身份证（正反面）：

- （2）投标人情况表

项目编号：WGSS-GYJT-Z-2024083

项目名称：脱水机采购

| 单位名称（盖章） |  |  | 电 话 |  |  |  | 主管部门 |  | 企业负责人 |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 传 真 |  |  |  | 企业性质 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 单位简介 及机构 |  |  |  |  |  |  | 单位优势 及特长 |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 |  | 各人员构成情况 |  |  |  | 上一年主要 经济指标 | 指标名称 |  | 实际完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总产值 | 万元 | 总产值 |  | 万元 |
|  | 流动资金 | 万元 | 资金来源 | 自有资金 |  | 万元 |  | 实现利润 | 万元 | 实现利润 |  | 万元 |
|  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  | 主要业绩 |  |  |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 | 资金性质 | 生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |

- （3）有效营业执照 （复印件盖单位公章）

- （4）投标人信用查询

1、投标人信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2、投标人信用信息查询截止时点：采购公告发布之日至投标截止时间前。

3、投标人信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

- 附件五

- 偏离表

项目编号：WGSS-GYJT-Z-2024083

项目名称：脱水机采购

| 序 号 | 采购文件 规格要求 | 投标文件 对应规格 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |

注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应采购文件要求无偏离

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

- 附件六

- 综合情况

项目编号：WGSS-GYJT-Z-2024083

项目名称：脱水机采购

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日  期：

- 附件七

- 业绩情况

项目编号：WGSS-GYJT-Z-2024083

项目名称：脱水机采购

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

- 附件八

- 所投产品情况

项目编号：WGSS-GYJT-Z-2024083

项目名称：脱水机采购

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

- 附件九

- 项目实施方案

项目编号：WGSS-GYJT-Z-2024083

项目名称：脱水机采购

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

- 附件十

- 配件产品情况

项目编号：WGSS-GYJT-Z-2024083

项目名称：脱水机采购

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

- 附件十一

- 售后服务承诺与保证措施

项目编号：WGSS-GYJT-Z-2024083

项目名称：脱水机采购

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

- 附件十二

- 培训计划及优惠条件

项目编号：WGSS-GYJT-Z-2024083

项目名称：脱水机采购

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

- 附件十二

- 质保期满后三年内的备品备件供货承诺

投标人         (投标人名称)在此承诺：承诺在质保期后的三年内以不高于投标报价中相应备品备件的价格向招标人提供备品备件，如果市场价格下调,则按下调的价格提供备品、备件。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日   期：

- 第四部分   采购内容及要求

- 一、概述

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，投标人应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、投标人产品与本技术要求不一致时，投标人应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定投标人产品能否达到要求。如投标人没有在投标文件中提出异议，则视为投标人提供的产品完全按照本招标文件要求。

3、现场踏勘：各投标人可于投标截止时间前自行到采购单位进行现场踏勘，以获取本次投标所需的现场资料及数据，投标人若未到现场踏勘，引起的一切后果均由其自行负责，由此造成投标价的偏差均不予调整。

4、技术要求及标准的执行：投标人提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。投标人须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标人及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标人须随产品提供使用说明书与维保卡。投标人提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

5、南片污水处理厂离心脱水机于2015年4月投入使用，单机污泥处理量0-30m3/h，污泥脱水之后含固率达到20%以上，两用一备，因使用年限将近10年，离心机内部螺旋腐蚀老化严重，动平衡较差，离心机维养频次较高，维护成本逐年增加，且脱泥效率下降，现需要对工况较差的2#离心机进行采购替换工作，相关技术参数如下。

6、▲投标人须为所投产品的设备制造商或合法代理商。投标人为代理商的，必须提供合法有效的代理证书或制造商对本次投标项目出具的合法有效的授权书。(提供制造商声明或授权书，加盖公章)。

## 二、原设备技术参数

### （一）主要技术参数

| 1 | 品牌型号 | 海申LW430EE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 转鼓内径（mm） | 430 |  |
| 3 | 长径比 | 4.1 |  |
| 4 | 最高转速（rpm） | 3500 |  |
| 5 | 分离因素 | 2948 |  |
| 6 | 差转速 | 2-32r/min |  |
| 7 | 液层深度（mm） | 75-87 |  |
| 8 | 物料密度（g/cm3） | <1.2 |  |
| 9 | 供电 | 三相五线制380/220V 50Hz |  |
| 10 | 控制方式 | PLC自动化控制 |  |
| 11 | 处理能力（m3/h） | 30 |  |
| 12 | 主电机（ABB） | 功率（kw） | 37 |
|  |  | 转速（rpm） | 2947 |
| 13 | 副电机（ABB） | 功率（kw） | 11 |
|  |  | 转速（rpm） | 1460 |
| 14 | 整机重量（kg） | 3500 |  |
| 15 | 外形尺寸（长*宽*高）（mm） | 4300*1000*1340 |  |

## 三、采购内容及技术要求

采购一台离心机和配套的离心机自动化控制柜，设备要求如下：

### （一）离心机要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主电机 |  | 符合工艺要求 |
| 2 | 副电机 |  | 符合工艺要求 |
| 3 | ▲处理量 | m3/h | ≥30 |
| 4 | ▲外形尺寸 |  | 符合原安装基础 |
| 5 | 进泥含固率 |  | 1-8% |
| 6 | ▲转鼓材质 |  | 双相不锈钢2304 |
| 7 | ▲转鼓直径 | mm | ≥430 |
| 8 | 差速器 |  | 机械差速+双变频控制 |
| 9 | ▲转鼓动平衡精度 |  | G6.3及以上 |
| 10 | ▲螺旋叶片材质 |  | 优质不锈钢AISI321 |
| 11 | ▲螺旋动平衡精度 |  | G2.5及以上 |
| 12 | 转鼓最高转速 | rpm | 3200 |
| 13 | 分离因数 |  | ≥3000 |
| 14 | 长径比L/d |  | 4.1 |
| 15 | ▲转鼓加工方式 |  | 离心浇铸 |
| 16 | ▲转鼓排渣口 |  | 可更换的碳化钨耐磨衬套 |
| 17 | ▲螺旋叶片推料边缘 |  | 可更换的陶瓷耐磨衬套 |
| 18 | ▲螺旋卸料器的进料口 |  | 可更换的陶瓷耐磨衬套 |
| 19 | ▲底架 |  | 优质碳素钢（防腐） |
| 20 | ▲机罩 |  | 优质不锈钢AISI304 |
| 21 | 负载振动烈度 | mm/s | ≤7.1 |
| 22 | ▲运行噪声 | dB | <85 |
| 23 | ▲工作制 |  | 可24小时/天连续运行或间歇运行 |
| 24 | 进料系统 |  | 利旧 |
| 23 | 加药系统 |  | 利旧 |
| 24 | 出料系统 |  | 利旧 |

注：▲单机污泥处理量≥30m3/h，污泥脱水之后含水率达到79%及以下。

### （二）控制柜

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲PLC | 控制稳定可靠，带以太网口通讯，可与上位机通讯 |
| 2 | 变频器 | 符合控制要求 |
| 3 | ▲HMI | 10寸以上，操作人员可在触摸屏上进行手/自动操作及参数设置 |
| 4 | 低压塑壳断路器 | 符合控制要求 |
| 5 | 接触器 | 符合控制要求 |
| 6 | 继电器 | 符合控制要求 |
| 7 | 按钮及指示 | 符合控制要求 |
| 8 | ▲柜体 | 碳钢材质，颜色RAL7032 |
| 9 | ▲总功率 | ≤60kw |

注：投标人可根据以上所列设备的技术配置及技术性能要求作为参考选用投标产品，但所选投标产品的技术配置及技术性能应相当于或高于招标文件要求，并满足▲设备控制及系统融合要求，否则将可能作出对投标人不利的评定。

### （三）▲自动控制要求

1.监测功能

（1）实时监测并显示离心机设备运行状态；

（2）实时监测轴承温度、电机转速、扭矩、主电机电流、进料进药流量等数据；

（3）异常状态检测

2.控制功能

基于PLC控制系统控制安全稳定可靠，具备手/自动控制方式，在自动控制方式下，可以根据生产工艺要求全自动控制物料脱水处理整个流程；可以根据负载变化自动调整螺旋与转鼓之间差速；并且有多种异常状态检测、报警和联锁控制功能，在遇到主要设备故障、参数异常时，具备紧急停机等保护，保障脱水系统安全可靠运行。

### （四）设备安装及试机

1.设备安装调试

设备安装及试机工作由离心机供货商负责，离心机整机到达现场后，与厂部协商安装时间，在完成施工技术交底、施工技术方案等审核工作之后，方可进厂施工，施工过程中遵守安全文明施工工作，安装调试完成后对污水厂操作人员进行培训工作。

2.考核期、稳定试运行期

合同签订设备到货后，乙方完成安装调试，出泥含水率达到79%（小于等于79%），进入1个月考核期，考核期合格（▲合格要求：处理的出泥含水率小于等于79%、脱水上清液清澈，同时处理量达设计处理量的75%及以上为合格）后，甲方向乙方支付合同价款的75%。如果期间出现不合格情况顺延考核期，至合格后重新计算考核期1个月。如果考核期延长至3个月仍无法达到考核期要求，甲方有权终止合同（退货，乙方须按甲方规定时间内拆除运输设备离厂，设备拆除运输等费用均由乙方承担）；考核期合格后进入6个月稳定试运行期，验收合格（同上）后，甲方向乙方支付合同价款剩余的25%，同时履约保证金转为质保金。如果不合格，每次顺延1个月试运行期并有权扣除履约保证金，稳定试运行期不得超过10个月，超过10个月甲方有权解除合同（甲方退货，乙方退款，乙方须按甲方规定时间内拆除运输设备离厂，设备拆除运输等费用均由乙方承担），并保留追偿权力。考核期和稳定试运行期合格后，甲方需在收到乙方合同价款增值税专用发票后30个工作日内支付阶段货款。质保期从稳定试运行期验收合格后开始计算，质保期    个月，质保金待质保期满后30天内付清（无息）。考核内容详见附件一：运行考核表。

## 四、供货期周期及质保

供货周期：原装原厂设备，供货周期为合同签订后90天内交货并完成安装调试（包括与污泥处置系统适配融合），具备4小时内远程处理故障、12小时内现场服务能力；

质保期：自货物通过最终验收（稳定运行期合格），向甲方移交之日起计算 18个月，在考核期、稳定运行期和质保期内所产生的相关费用由乙方承担，合同内的所有产品的修理维护等服务均由乙方上门提供。

质保期内的备品、备件费。质保期内所需的所有备品、备件应在报价表中列明。如果在质保期内，表内列明的备品、备件没有用完，剩余的备品、备件归招标人所有:如果在设备正常使用的情况下，设备备品、备件不够使用（包括表格内列明或未在表格内列明），不够部分由中标人提供并承担费用。（并提供质保期满后三年内的备品备件供货承诺）

## 五、供货资料

### （一）设备结构、安装、电气等图纸；

### （二）设备操作使用说明书及保养维护说明书；

### （三）设备自控控制PLC及触摸屏程序（程序不能加密）。

- 第五部分   评标原则及方法

根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关规定特制定以下评标办法。

- 一、总 则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

- 二、评标组织

评标工作由采购人组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

- 三、评标程序

评标委员会按照采购文件中规定的评标方法和标准，对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，根据综合评审结果，提交评审报告。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；综合得分相同的,报价最低一家供应商获得中标人推荐资格；均相同时采取随机抽取方式确认一个投标人获得中标人推荐资格,其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

- 四、评标办法

本次采购采用百分制综合评分法，即投标人最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人投标人作为第一成交候选人的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分：技术标40分（权值40%），商务标（报价）60分（权值60%）。

- 五、评分细则

1.技术分的评定（40分)（权值40%）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的算术平均值为各投标人技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评分内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合情况 | 1、提供投标人或厂商有效的质量管理体系认证证书，得1分； 2、提供投标人或厂商有效的环境管理体系认证证书，得1分； 3、提供投标人或厂商有效的职业健康安全管理体系认证证书，得1分； 注：投标文件中须提供有中国国家认证认可监督管理委员会查询平台（网址：http://www.cnca.gov.cn/）的相关查询记录截图及有效期内的证书复印件加盖投标人公章，不提供不得分，证书不在有效期内不得分。 | 3分 |
|  |  | 根据投标人或厂商与本项目履约相关的技术力量（包括投标人的团队技术力量、厂房车间情况、检测设备等等体现技术实力的相关内容）、企业信誉、业主评价等情况等（涉及企业规模的除外），提供相关证明材料（相关人员需提供相关资质证书等证明材料、社保缴纳证明并加盖公；厂房车间设备等提供相关图文材料加盖公章；业主评价需加盖业主公章），由评委打分（0-4分）。 | 4分 |
| 2 | 业绩情况 | 投标人或厂商提供（2021年1月1日至今）已完成市政污水处理行业项目（脱水机项目60万以上）业绩，每项业绩得1分，最多得6分。（注：同类产品销售业绩证明资料以中标（成交）通知书和合同扫描件加盖投标人公章为准。） | 6分 |
| 3 | 所投产品情况 | 根据投标整机技术规格、提供的技术文件资料与采购文件符合性，由评委比较打分。 A档：6-5分；B档：4.9-2分 ；C档：1.9-0分。 注：投标人须提供相关产品说明书等证明材料。 | 6分 |
|  |  | 根据投标人提供的脱水设备产能、出泥含水率等进行评分。 A档：6-5分；B档：4.9-2分 ；C档：1.9-0分。 | 6分 |
| 4 | 项目实施方案 | 根据投标人针对本项目的实施方案： ①技术方案（0-1分）； ②安装调试（施工）方案（0-1分）； ③验收方案（0-1分）； ④保养、使用及维护方案（0-1分）； ⑤安全质量保障措施（0-0.5分）； ⑥交货期、工期计划（0-0.5分）。 | 5分 |
| 5 | 配件产品情况 | 根据投标人提供配件产品的市场知名度、美誉度及产品性能、技术指标等情况进行打分（0-3分）。 | 3分 |
| 6 | 售后服务承诺与保证措施 | - 在满足招标文件要求的基础上，根据技术支持、售后服务响应时间，出现质量问题的处理，日常检测及保养，故障处理效率，应急维修承诺等的具体方案（0-3分）。 | 3分 |
|  |  | 在满足招标文件要求的基础上，根据投标人提供的质保期每增加3个月得1分，本项最高的2分。 | 2分 |
| 7 | 培训计划及优惠条件 | 根据投标人针对本项目提供的培训计划内容完整性、科学性，及是否提供具有实质性优惠条件（0-2分）。 | 2分 |

- 2.商务评分（60分）（权值60%）：

满足采购文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其余投标人投标报价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：

1）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其报价分为满分；

2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=(评审基准价／投标报价)×分值

3.有效投标人的综合得分为技术分和商务（报价）分的总和。

4.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 六、定标办法

1.确定成交候选人

1.1由评标委员会确定成交候选人。

1.2评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定按评审后得分（即技术分与商务分之和）由高到低顺序排序，得分第一的投标人确定为该项目的第一成交候选人（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列）向采购人推荐。

2.确定成交供应商

2.1采购人按照评标报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商；也可以事先授权评标委员会按照推荐的成交候选供应商顺序直接确定成交供应商。成交候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

2.2如成交供应商放弃成交、或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以重新组织采购活动。

3.成交供应商确定后，采购人将在指定媒体公告成交结果，采购人向成交供应商发出成交通知书。

- 七、投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存采购代理机构备查。